秦皇岛市抚宁区行政审批局

关于前韩纸业锅炉技改项目环境影响报告表审批前公示

发布时间：2026年4月24日
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对前韩纸业锅炉技改项目环境影响报告表的基本情况予以公示。公示期为自公示之日起5个工作日。在公示期内有利害关系的公民、法人或者其他组织有依法申请听证的权利。电话：0335-7692187通讯地址：秦皇岛市抚宁区金山大街2号抚宁区政务服务中心二楼行政审批局（066300）

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	主要环境影响及预防或者减轻不良影响的对策和措施
	公众参与情况
	相关承诺文件

	1
	前韩纸业锅炉技改项目
	秦皇岛市抚宁区留守营镇前韩家林村秦皇岛市前韩纸业有限公司院内
	秦皇岛市前韩纸业有限公司
 
	河北五久环保科技有限公司
	1运营期废气环境影响和保护措施

1.1废气污染源分析
本项目废气污染源主要来自生物质锅炉废气、生物质上料，产生的废气污染物主要为颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度、汞及其化合物。

1.1源强核算过程

（1）有组织废气

有组织废气包含生物质锅炉废气。
1）生物质锅炉废气
本项目将现有燃煤锅炉改造为生物质锅炉，为生产进行蒸汽供应。消耗生物质成型燃料36789.66t/a。
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），生物质锅炉燃烧废气污染物中，颗粒物、二氧化硫、汞及其化合物采用物料衡算法进行计算，锅炉参数中未明确生物质成型燃料氮氧化物数据，因此本次源强核算采用产排污系数法计算氮氧化物排放量。

①生物质燃烧烟气量
根据技术指南附录C，锅炉燃用生物质烟气量按下式计算：
[image: image1.png]


式中：
Vg——干烟气量，m3/kg；
Car——收到基碳的质量分数，%。根据检测报告，本次评价取43.07；
Sar——收到基硫的质量分数，%。根据检测报告，本次评价取0.01；
Har——收到基氢的质量分数，%。根据检测报告，本次评价取4.50；
Oar——收到基氧的质量分数，%。根据检测报告，本次评价取41.42；
Nar——收到基氮的质量分数，%。根据检测报告，本次评价取0.40；
α——过量空气系数。本次评价参照燃煤锅炉，取1.75；
经计算，生物质燃烧产生的干烟气量为6.416m3/kg。本项目锅炉消耗生物质成型燃料量为36789.66t/a，则废气量为236042458.56m3。
②颗粒物
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），燃生物质锅炉颗粒物排放量按下式计算。

[image: image10.png]M x Es

G

100

)

Ce

64){1—

x—%
100




式中：

EA——核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t；

Aar——收到基灰分的质量分数，%；

dfh——锅炉烟气带出的飞灰份额，%；

ηc——综合除尘效率，%；

Cfh——飞灰中的可燃物含量，%。

项目年消耗生物质燃料R为36789.66t；项目选用优质生物质颗粒，本项目生物质检测报告中只检测了干燥基灰分Ad，数值为1.97%，经换算后收到基灰分Aar约为1.80%。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B，表B.2，项目生物质锅炉dfh取80%。计算颗粒物产生量，则ηc取0。飞灰中的可燃物含量参考《GBT15317-2009燃煤工业锅炉节能监测》（GB/T15317），则Cfh取5。

因此项目颗粒物产生量为557.654t/a，产生速率为68.34kg/h，产生浓度为2362.51mg/m3。颗粒物去除效率为99.7%，经管束式除尘+布袋除尘器+管束式除尘器处理后排放，则排放量为1.673t/a，排放速率为0.205kg/h，排放浓度为7.09mg/m3，除尘灰产生量为555.981t/a。
③二氧化硫
燃生物质锅炉二氧化硫排放量按下式计算。

[image: image6.png]¥, =0.0889(C,, +0.3758,, )+0.265H,, —0.03330,

Car+0.3758a
100

Vro: = Veo: +Vs0: = 1.866

V= 0.79Vo-¢-0.8><ﬂ
100

Ve =Veor+ Va4 (a=1)Vo



式中：

ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t；

Sar——收到基硫的质量分数，%；

q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%；

ηS——脱硫效率，%；

K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。

收到基硫的质量分数为0.01%。计算二氧化硫产生量，则ηS为0。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B，B.1，生物质锅炉q4取值为15。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B，B.3，生物质锅炉K取值为0.5。则项目二氧化硫产生量为3.127t/a，产生速率为0.383kg/h，产生浓度为13.25mg/m3。脱硫效率70%，则排放量为0.938t/a，排放速率为0.115kg/h，排放浓度为3.97mg/m3。
④氮氧化物
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表F.4燃生物质工业锅炉的废气产排污系数，NOx的产污系数取1.02千克/吨-燃料，采用臭氧发生脱硝与双碱法联合脱销，去除效率取70%，则氮氧化物产生量为37.525t/a，产生速率为4.599kg/h，产生浓度为158.98mg/m3；经治理措施处理后排放量为11.258t/a，排放速率为1.38kg/h，排放浓度为47.69mg/m3。
⑤汞及其化合物排放量核算

根据技术指南要求，汞及其化合物排放量按以下公式计算：

[image: image7.png]


式中：

EHg——核算时段内汞及其化合物（以汞计）排放量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t。

mHgar——收到基汞的含量，µg/g。根据检测报告，本次评价取0.1；

ηHg——汞的协同脱除效率，%。根据技术指南附录B，汞的协同脱除效率取70；

经计算，汞及其化合物的排放量为0.0011t/a，排放速率为0.0001kg/h，排放浓度为0.005mg/m3，汞及其化合物的产生量为0.0037t/a，产生速率为0.0005kg/h，产生浓度为0.016mg/m3。
（2）无组织废气

1）生物质燃料上料废气

本项目锅炉使用的燃料为生物质燃料，袋装颗粒状，在上料过程中会产生少量颗粒物，本次评价取燃料用量的0.005kg/t。生物质成型燃料用量为36789.66t/a，则上料颗粒物产生量为0.184t/a，产生速率为0.023kg/h，在装卸、贮存、输送阶段采取密闭措施，产生量较少，无组织排放。对环境影响较小。
1.2大气污染物排放情况

本项目大气污染物排放情况、大气排放口基本信息见下列表。

表4-1  本项目大气污染物排放情况表

编号

产污环节

污染物

产生情况

治理设施

排放情况

排放形式

产生量t/a

速率

kg/h

浓度mg/m3
名称、效率等

是否为可行技术

排放量t/a

速率

kg/h

浓度mg/m3
DA001

锅炉废气
颗粒物

557.654
68.34
2362.51
锅炉烟气经低氮燃烧+多管除尘器+布袋除尘器+臭氧脱硝+双碱脱硫+管束除尘器+45m高烟囱（DA001）；脱硫效率75%，除尘效率99.7%，脱硝效率70%
是

1.673
0.205
7.09
有组织

SO2
3.127
0.383
13.25
是

0.938
0.115
3.97
有组织

NOx

37.525
4.599
158.98
是

11.258
1.38
47.69
有组织

烟气黑度

<1级
是

<1级
/

汞

0.0037
0.0005
0.016
是
0.0011
0.0001
0.005
有组织

无组织
生物质上料

颗粒物

0.184
0.023
/

厂房密闭
是
0.184
0.023
/
无组织

表4-2  本项目大气排放口基本信息表

排放口编号

排放口名称

污染物种类

排放口地理坐标

排气筒高度（m）

排气筒出口内径（m）

排气温度（℃）

排放口类型
经度

纬度

DA001
锅炉废气排气筒

颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度、汞
119°16′58.33″
39°46′34.07″
45
1.91
135
主要

排放口
1.3拟被替代污染源

本项目燃煤锅炉改造为燃生物质锅炉，废气经低氮燃烧后利用原有燃煤锅炉废气治理设施：低氮燃烧+多管除尘器+布袋除尘器+臭氧脱硝+双碱脱硫+管束除尘器+45m高烟囱（DA001）排放，根据在线监测及自行监测数据污染物均达标排放。

表4-3  拟被替代源基本情况表
被替代污染源
坐标
年排放时间/h
污染物年排放量/（t/a）

拟被替代时间/h
X

Y

颗粒物
SO2
NOX
汞及其化合物
燃煤锅炉

119°16′58.33″
39°46′34.07″
8160
1.677
6.524
9.217
/
8160
1.4非正常情况下废气排放分析

项目非正常排放为锅炉启炉排放和废气处理设施故障排放。

（1）锅炉点火

①点火启动、停炉熄火、低负荷运行或设备故障导致脱硝系统以及除尘脱硫等设施不能投运，治理效率按0%考虑。
（2）废气处理设施故障

考虑最不利情形，异常期间环保设施完全失去效果的情况，持续时间按1h计，则项目非正常工况废气排放情况如下：
表4-4  非正常工况废气排放情况一览表
序号
产污节点

污染物
名称
频次

排放浓度mg/m3
持续时间
排放量kg
措施

1

生物质锅炉

颗粒物

1次/年

2362.51
1h

68.34
立即停产检修
SO2
1次/年

13.25
1h

0.383
NOx

1次/年

158.98
1h

4.599
汞及其化合物
1次/年
0.016
1h
0.0005
经计算，非正常工况下，排气筒（DA001）排放的污染物排放量很小。公司仍需防止生产废气非正常工况排放，加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理设备正常运行；

②定期检查碱液喷淋设施；
③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；

④应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。
1.5监测计划
本项目按照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）相关要求开展大气污染源监测，大气污染源监测计划见下表。

表4-5  本项目排放标准及废气监测要求

序号
监测

点位
监测因子
监测频次
排放标准
1
DA001
颗粒物、SO2、

NOx

在线
《锅炉大气污染物排放标准》

（DB13/5161-2020）
烟气黑度、汞
1次/季度
2
厂界
颗粒物
1次/季度
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准同时执行《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（〔2021〕-10）中颗粒物厂界无组织排放浓度限值要求
1.6小结

本项目生物质锅炉废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、汞及其化合物满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）中表1中燃生物质成型燃料锅炉（≥20t/h）排放限值要求。

无组织颗粒物到厂界的最大落地浓度为0.0208mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准同时执行《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（〔2021〕-10）中颗粒物厂界无组织排放浓度限值要求。

表4-6  污染物有组织排放达标情况一览表
排放口编号

污染物

排放形式

排放情况

执行标准

限值

达标分析

锅炉废气排气筒DA001

颗粒物

有组织

7.09mg/m3
《锅炉大气污染排放标准》（DB13/5161-2020）

10mg/m3
达标

SO2
有组织

3.97mg/m3
30mg/m3
达标

NOx

有组织

47.69mg/m3
80mg/m3
达标

烟气黑度

有组织

/

1级

/

汞及其化合物
有组织
0.005mg/m3
0.03mg/m3
达标

厂界无组织

颗粒物
无组织
0.0208mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求
1.0mg/m3
达标
《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（〔2021〕-10）中颗粒物厂界无组织排放浓度限值要求
0.3mg/m3
达标
本项目锅炉废气采用“低氮燃烧+多管除尘器+布袋除尘器+臭氧脱硝+双碱脱硫+管束除尘器+1根45m高排气筒”进行治理。

颗粒物治理采用多管除尘器+布袋除尘器+管束除尘器，多管除尘器旋风类除尘器，当含尘气体进入除尘器入口，于旋风子内部旋转，在离心力作用下，粉尘与气体分离，粉尘降落在集尘箱内，经锁气器排出；布袋除尘器通常包含多组密闭集尘单元，其中包含多个由笼骨支撑的滤袋。烟气由袋式除尘器下半部进入，然后由下向上流动，当含尘烟气流经滤袋时，粒状污染物被滤布过滤，并附着在滤布上。管束式除尘器是主要依赖于吸收塔上部低温饱和净烟气中含有大量细小雾滴的特点，利用大量细小雾滴高速运动条件下增加颗粒与雾滴碰撞的机率，雾滴与颗粒凝聚从而实现对此部分极微小粉煤灰尘和雾滴的捕悉脱除。当含有雾的气体以一定速度流经除雾器时，由于气体的惯性撞击作用，雾与波形板相碰撞而被聚的液滴大到其自身产生的重力超过气体的上升力与液体表面张力的合力时，液滴就从波形板表面上被分离下来。除雾器波形板的多折向结构增加了雾被捕集的机会，未被除去的雾在下一个转弯处经过相同的作用而被捕集，反复作用，从而大大提高了除雾效率。属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中的可行技术；二氧化硫治理采用双碱法脱硫，除尘脱硝后的锅炉烟气由引风机送入综合脱硫塔进行湿法脱硫处理，脱硫循环水通过脱硫循环泵输送到脱硫塔进行脱硫，脱硫后的循环水流回再生池再生后循环使用，处理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中的可行技术；氮氧化物治理采用低氮燃烧+臭氧脱硝+双碱法联合脱硝处理技术，低氮燃烧器能够有效提高锅炉的热效率，回收燃烟气中CO参与燃烧并抑制NOx生成，从源头减少NOx的产生量，依据《科技部关于发布国家绿色低碳先进技术成果目录的公告》（国科发社〔2023〕89 号）氧氧化协同液相吸收脱硫脱硝关键技术与装备”属于其中的绿色低碳先进技术成果，该技术已有6项工程应用。如燕山钢铁3#300m2烧结机臭氧脱硝超低排放改造项目，处理烟气量为198万m3/h，脱硝效率85%～96%，出口NOx浓度≤50mg/m3。且依据现有燃煤锅炉2024年在线监测数据统计未有超标数据，NOx最大折算浓度为44.49mg/m3，因此本项目所采取的脱硝治理技术可行。

且现有锅炉风机量约为120000m3/h左右，由于原锅炉燃料为烟煤，改成生物质燃料后，需要增加二次风以减少生物质结焦，因此加上二次引风风量以及风阻等，实际风机量与现有风机量相差不大，流速约为11.64m/s，满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中工业排气筒的设计流速通常为10-20m/s要求，因此可依托现有锅炉房1根45m排气筒排放，锅炉烟囱高度符合GB13271的规定，燃生物质锅炉参照燃煤锅炉标准执行，因此，排气筒依托可行。

本项目废气治理设施采用了合理的废气治理可行技术，废气经净化后可以稳定达标排放。项目实施后对大气环境影响较小。

废气治理措施可行性分析及依托可行性详细内容见大气专项报告。
2运营期废水环境影响和环保措施

本项目用水主要为生物质锅炉用水，废水主要为锅炉排污水及软化处理废水、碱液喷淋废水，不涉及其他废水。废水全部回用于脱硫脱硝设施用水、燃料堆棚除尘和除渣系统用水。碱液喷淋废水循环使用不外排。
生物质锅炉改造为燃煤锅炉，企业不改变产能，所需蒸汽量不变，污水处理站处理规模和工艺不变，因此，项目不涉及废水污染源的变化，不涉及废水量的变化。
3运营期噪声环境影响和环保措施
3.1设备噪声
项目主要噪声源为生物质锅炉、风机等运行时产生的噪声，其声级值为85-90dB(A)，其声级值与燃煤锅炉相同，且配套风机利用原有燃煤风机，则项目产生噪声的噪声源强调查清单见表4-6。本项目通过选用低产噪设备，厂区合理布局、厂界采用实体墙隔声、设置绿化隔离带等，可使噪声得到有效控制。
表4-7  项目噪声环境影响预测基础数据表
序号

名称

单位

数据

1

年平均风速

m/s

2

2

主导风向

/

东北风

3

年平均气温

℃

20

4

年平均相对湿度

%

50

5

大气压强

atm

1

表4-8  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

名称
空间相对位置/m

声源源强dB（A）

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

发声特性
运行时段
建筑物插入损失dB（A）

建筑物外噪声
X

Y

Z
声压级dB（A）

建筑物外距离
燃生物质锅炉
49.5
-62.1
1.2

85
4
73
连续
24h
16
57
1
表4-9 工业企业噪声源强调查清单（室外声源）  dB（A）
序号

声源名称

型号

空间相对位置/m

声源源强（任选一种）
声源控制措施

运行时段

X、Y、Z

（声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）
声功率级/dB（A）
1

生物质风机

/

{32，-63，1.2}

/

90
选用低噪声设备，减震基础、围墙隔声
24h

注：表中坐标以厂界中心（119.282363,39.776950）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
表4-10  声环境保护目标调查表

序号

声环境保护目标名称

空间相对位置/m

距厂界最近距离/m

方位

X

Y

Z

1

前韩家林村敏感点
8.6
-158.4
1.2

1.7（项目厂界与敏感点相连，距离为与其最近建筑物距离）
北

2

后韩家林村敏感点1
-182.7
166.5
1.2

1.5（项目厂界与敏感点相连，距离为与其最近建筑物距离）
南

3

后韩家林村敏感点2
-213.5
-56.1
1.2
8（项目厂界与敏感点相连，距离为与其最近建筑物距离）

西北

3.2噪声影响分析

本次燃煤锅炉改造为生物质锅炉中，不新增产噪设施且锅炉及风机产生的噪声值与原有燃煤锅炉及风机噪声值对厂界和敏感点的影响是一样的，企业按照要求进行了自行监测，同时补充了敏感点的环境噪声监测，各厂界及敏感点检测数据均能满足标准要求。
①厂界噪声达标分析

依据2025年第二季度自行监测检测报告，厂界东、东南厂界昼间噪声监测结果分别52.7dB（A）、54.6dB（A），夜间噪声监测结果分别为43.8dB（A）、44.2dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区标准(昼间70dB（A）、夜间55dB（A））。西、北厂界昼间噪声监测结果分别55.6dB（A）、53.3dB（A），夜间噪声监测结果分别为41.5dB（A）、42.6dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准(昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。

②敏感点噪声达标分析

依据河北新丰工程检测有限公司噪声敏感点噪声检测报告（新丰（检）HJ2025-102101），前韩家林村、后韩家林村敏感点昼间噪声监测结果分别52.3dB（A）、52.2dB（A）、53.2dB（A），夜间噪声监测结果分别为45.7dB（A）、42.7dB（A）、42.0dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

③结论
厂界现状及敏感点均达标，因此本项目建成后厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准的要求，敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

为减少噪声对周围环境的影响评价要求采用如下措施：

1）合理布置，选用低噪声设备；

2）安置于车间内，利用建筑隔声，并设置基础减振；

3）建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；

4）制定严格管理制度，加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。
3.3自行监测要求
表4-11  项目噪声监测计划一览表

类别

监测点位
监测因子

监测频率

达标判定

厂界噪声

东、南、西、北厂界外1m

等效连续A声级、夜间最大声级
每季度一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准要求

敏感点
前韩家林村
等效连续A声级

每季度一次

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求

后韩家林村
4运营期固体废物环境影响和环保措施

（1）固体废物
本项目产生的固体废物主要为废离子交换树脂、锅炉灰渣、除尘灰、废布袋、脱硫石膏以及硝酸盐结晶。

①废离子交换树脂
项目锅炉软化水系统利用现有，锅炉大小一致，用水量一致，因此废离子交换树脂产生量不变为1.91t/a，与现有工程保持一致。
②锅炉炉渣

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），燃生物质锅炉灰渣产生量可根据炉渣平衡按式计算。

[image: image8.png]


式中：

Ehz——核算时段内灰渣产生量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t；

Aar——收到基灰分的质量分数，%；

q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%；

Qnet,ar——收到基低位发热量，kJ/kg。

项目年消耗生物质燃料R为36789.66t/a，生物质颗粒Aar换算后为1.80%。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B，B.1，生物质锅炉q4取值为15，项目生物质燃料热值为16.14MJ/kg，则项目灰渣产生量为664.844t/a，颗粒物产生量为557.654t/a，因此灰渣排放量为107.19t/a。

③除尘灰

除尘灰产生于除尘系统，产生量约为555.981t/a，委托周边建材生产单位进行利用。
④废布袋

废布袋产生量约为122t/a，外售有关回收单位利用。
⑤脱硫石膏

脱硫石膏为脱硫废气治理设备产生，产生量根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）进行计算，公式如下。

[image: image9.png]T e X e, ar
nz = R X\ 700+ To0x 33870,




式中：

E——核算时段内脱硫副产物产生量，t；
MF——脱硫副产物摩尔质量，本项目脱硫石膏近似为172；
ES——核算时段内二氧化硫脱除量，本项目为2.318t；

64——二氧化硫摩尔质量；

Cs——脱硫副产物含水率，本项目石膏取10%；

Cg——脱硫副产物纯度，本项目石膏取90%。

经计算，本项目脱硫石膏产生量为7.69t/a。
⑥硝酸盐结晶

本项目烟气中NOX去除量26.267t/a（其中NO:NO2，以9:1计），则硝酸盐（少量硫酸钠）产生量约为72t/a。
则本项目固体废物产生处置情况见下表。
表4-12  固体废物产生及贮存、处置情况一览表

序号

种类

代码

产生量（t/a）

最终去向

1

生物质锅炉灰渣
SW03

900-099-S03
107.19
定期外售，作为建筑材料综合利用
2
废离子交换树脂
SW59

900-008-S59
1.91
厂家回收
3
除尘灰
SW59

900-099-S59
555.981
定期外售，作为建筑材料综合利用
4
废布袋
SW59

900-009-S59
122
送焚烧厂焚烧
5
脱硫石膏
SW06

900-099-S06
7.69
定期外售，作为建筑材料综合利用
6
硝酸盐结晶
SW06

900-099-S06
72
外售做工业原料
（2）依托可行性
本项目生物质锅炉利用原有炉渣棚以及灰渣场用于存放生物质锅炉灰渣、除尘灰，统一收集后外售综合利用，依托可行。

（3）管理要求

按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订）要求，按照“减量化、资源化和无害化”的原则，应当及时依法公开固体废物污染环境防治信息，主动接受社会监督，同时建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用和处置全过程污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。并且禁止向生活垃圾中投放工业固体废物。
同时项目需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南》（试行）的相关要求，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，可以实现工业固体废物可追溯、可查询的目的，推动企业提升固体废物管理水平。
综上，本项目固体废物对环境的影响很小。
5地下水、土壤

厂区现有的生产车间、锅炉房、污水处理站已采取了一般防渗措施。本项目利用现有厂房，不会对地下水、土壤产生明显的不利影响。
6运营期环境风险分析

本项目将燃煤锅炉技改为生物质锅炉，不改变企业生产规模，不新增危险废物，企业现有工程已按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，完成突发环境事件应急预案的编制并备案。
本项目主要燃料为生物质，具有较高的火灾风险，主要源于其易燃性。为有效防控风险，应采取综合措施：储存时控制堆垛高度和湿度，保持良好通风，并定期监测温度；作业区域需严禁明火，同时加强人员培训，确保火灾隐患早发现、早处置，从而降低事故概率，保障生产安全。
①现有防范措施：

a.厂区总平面布置应根据《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93），对厂区设施要合理布置，做到功能划分明确，分区内部和相互之间应保持规范通道，满足各构筑物间的安全防火间距。

b.生产区应根据生产过程特点、物料性质和火灾危险性质设计相应的消防灭火设施，原料分区存放，设专人看管。

c.公司应定期检查液体物料的包装桶，发现破损及时处理。对危废间地面作防渗处理，确保事故状态下危险废物不进入外环境。然后将泄漏液体收集在密封的容器中，由有资质的单位清运处理，不会对周围环境产生不利影响。

d.对职工要加强职业培训和安全教育。培养职工要有高度的安全生产责任心，并且要熟悉相应的业务，有熟练的操作技能，具备有关物料、设备、设施、工艺参数变动及泄漏等的危险、危害知识，在紧急情况下能采取正确的应急方法。

e.设置分区防渗。
②现有应急措施：

泄漏应急处置措施：

物料的容器由于腐蚀撞击产生裂缝、破洞，应使用现场备用的堵漏器材、木棍、木楔、橡胶皮、卡箍等进行堵漏。用沙、泥土或其他可用来围堵的材料设置障碍，以防止扩散。直接回收液体或存放于吸收剂中。用黏土、沙或其他适当的吸附材料来吸收残余物，暂存于危废间。

火灾应急处理措施：
抢险人员穿戴好必备装备后进行抢险，立即阻断燃烧源，避免火情扩大，使用灭火器进行灭火，同时观察消防废水是否有溢出车间的可能，预备使用沙袋进行围挡，由第三方检测单位进行消防废水的检测，如可以满足相关排放标准，排入管网即可，不满足的话需收集后交由有资质的单位进行清运处置。
经分析，公司采取应急防范措施后不会对大气环境、地表水、地下水产生显著影响。风险防范措施可行。

综上所述，企业在采取相应的风险防范和应急措施的前提下，可将事故风险控制在可接受范围内。

7碳排放环境影响评价

根据《秦皇岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（秦皇岛市委、市政府2022年7月9日发布）、《重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南》（试行）相关要求，开展碳排放影响评价。

为贯彻落实“碳达峰、碳中和”相关文件决策部署和文件精神以及地方政策要求，进行了本项目碳排放评价，如下：

（1）政策符合性分析

本次参照《造纸和纸制品生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》对本项目碳排放进行评价，符合政策要求。

（2）工程分析

根据前述工程分析可知，本项目用电量不增加，主要为生物质燃料涉及碳排放节点。
（3）核算边界

本次核算边界定位本项目自身。

（4）排放因子数据及其来源
生物质燃烧二氧化碳排放因子数据参考《造纸和纸制品生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》附录二，生物质未直接在附录中列出，本次评价单位热值含碳量选取其他兰炭制品的排放因子进行计算。具体数据见下表。
表4-13  二氧化碳排放因子参考表
序号

燃料种类

计量单位

低位发热量（GJ/t）
单位热值含碳量（tC/GJ）
燃料碳氧化率
1

生物质

t
16.14
25.41×10-3
90%
（5）碳排放绩效核算
化石燃烧燃烧排放量计算公式如下：

E燃烧=∑（ADi燃料×EFi燃料）

式中：

ADi燃料—第i种化石燃料的活动水平，单位为百万千焦（GJ）；

EFi燃料—第i种化石燃料燃烧二氧化碳排放因子，单位为tCO2/GJ。

ADi=NCVi×FCi

NCVi—第i种化石燃料的平均低位发热量；

FCi—第i中化石燃料的净消耗量，单位为t。

EFi=CCi×OFi×44/12

式中：

CCi—第i种化石燃料的单位热值含碳量，单位为tC/GJ；

OFi—第i种化石燃料的碳氧化率，单位为%。

各项参数代入以上公式，可计算出本项目生物质燃烧产生的碳排放量为49790.66t/a。燃煤锅炉技改为燃生物质锅炉，计算同等工作时间内燃煤产生的碳排放量为59104.4t/a，因此项目碳排放总量减少9313.74t/a。
（6）碳排放管理与监测计划

企业主要通过设备选型，加强设备日常维护，并按班次记录产量、用电量等参数的监测计划，作为生产绩效考核指标，严格日常管理，使其保持良好使用状态等管理方式进行减排。
（7）碳排放环境影响评价结论

企业建设符合碳排放相关政策要求，在设备选型等方面落实减排理念，并通过日常原料、电力消耗与产能等指标作为绩效考核要求，加强日常管理，逐步降低碳排放水平。

综合分析，项目建设符合碳排放管理要求。

8排污口规范化

根据原国家环保总局下发《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）的要求，各废气、固废、噪声等排放口需要进行规范化。

（1）污染源排放口要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按排放口规范化整治要求进行。

（2）污染源排放口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求，在监测点位处设置监测平台，设置排放口标志牌。

（3）建立规范化排污口档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置（GPS定位经纬度），排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向，达标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录，同时上报抚宁区分局建档以便统一管理。

（4）各排放口设置标志牌如下：
表4-14 排放口标志牌示例

废气排放口
废水排放口
噪声源
固废堆放场所
[image: image2.png]



[image: image3.png]



[image: image4.png]D




[image: image5.png]



9环境管理

（1）机构设置
根据有关环境管理和环境监测的规定，公司应设立环保管理机构，配备环保管理专业人员1名，负责全厂的环境管理、污染源治理及监测管理工作。
（2）主要职责
a、贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规，建立污染控制管理档案。
b、掌握本企业污染源治理工艺原理，设备运行及运行维修资料，建立污染控制管理档案。
c、定期检查企业环保设施的运行，及时进行维修，确保环保设施的正常运行，领导和组织本企业的环境监测工作，防止污染事故的发生。

d、制定生产项目中各污染物的排放指标和各项环保设施的运行指标，定期考核统计。
e、推广应用先进的污染源治理技术和环保管理经验，定期培训全厂环保专业技术人员。搞好环境保护的宣传工作，提高员工的环境保护意识。
f、监督项目环保设施的安装调试工作。
g、搞好场区绿化工作。
10排污许可管理要求

（1）落实按证排污责任

建设单位应及时进行排污许可重新申请，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。

（2）实行自行监测和定期报告制度

依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。如实向环境保护部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向环境保护部门报告。
（3）排污许可管理

①排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。

②落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。

③按自行监测方案规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。

④按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。

⑤法律法规规定的其他义务。根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部部令第11号)以及《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），项目建成后，建设单位需在发生实际排污行为之前，按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求进行排污许可的变更。

取得排污许可证后，排污单位应按照自行监测方案开展自行监测；按照要求记录相关内容，记录频次形式等；按照要求定期开展信息公开；排污单位应满足特殊时段污染防治要求。
	无
	无

	
	
	
	
	
	
	
	




