## Sheet1
秦皇岛市抚宁区自来水公司
检测报告
样品名称 |  | 出厂水 |  |  | 样品编号：20200920
序号 | 检测项目 |  | 限值 | 检测结果 |  | 单项判定
1 | 色度（铂钴色度单位） |  | 15 | <5 |  | 合格
2 | 嗅和味 |  | 无异臭、异味 | 无 |  | 合格
3 | 浑浊度（散射浑浊度单位)/NTU |  | 1 | <1 |  | 合格
4 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 |  | 合格
5 | PH |  | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.01 |  | 合格
6 | 总硬度(以CaCo3计）/（mg/L） |  | 450 | 235 |  | 合格
7 | 氯化物（mg/L） |  | 250 | 31.5 |  | 合格
8 | 氟化物（mg/L） |  | 1 | 0.32 |  | 合格
9 | （六价）铬（mg/L） |  | 0.05 | <0.0029 |  | 合格
10 | 硫酸盐（mL/L) |  | 250 | 71.2 |  | 合格
11 | 大肠埃希氏/(MPN/100mL) |  | 不得检出 | 无 |  | 合格
12 | 菌落总数/(CFU/mL) |  | 100 | 无 |  | 合格
13 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) |  | 不得检出 | 无 |  | 合格
14 | 亚硝酸盐氮(以N计）（mg/L） |  | 0.001 | <0.00010 |  | 合格
15 | 硝酸盐（mg/L） |  | 20 | 5.5 |  | 合格
16 | 铝（mg/L） |  | 0.2 | <0.0012 |  | 合格
17 | 溶解性总固体（mg/L） |  | 1000 | 340 |  | 合格
18 | 耗氧量(CODMn法，以O2计）/（mg/L） |  | 3 | 1.1 |  | 合格
审核：邓桂娟 检验：陈美静 李根